四川省骨科医院采购低氮蒸汽热源机项目

附件1、

低氮蒸汽热源机技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定蒸发量 | kg | 1000 |
| 2 | 数量 | 台 | 1 |
| 3 | 蒸汽温度 | ℃ | 170 |
| 4 | 蒸汽压力 | MPA | 0.7 |
| 5 | 给水温度 | ℃ | 常温 |
| 6 | 设计热效率 | % | ≥95 |
| 7 | 使用燃料 | Q | 天然气 |
| 8 | 产汽时间 | S | 5 |
| 9 | 最大燃料耗量 | Nm³/h | 70～75 |
| 10 | 最大耗电量（220V) | KW | 2.88 |
| 11 | 燃气压力 | kpa | 动压3.6kpa 静压4.5kpa |
| 12 | NOX排放 | mg/m³ | <30 |
| 13 | CO排放 | mg/m³ | <100 |
| 14 | 水质要求 | / | 按纯水水质标准 |
| 15 | 外形尺寸 | MM | 1940*1150*2200 |
| 16 | 耗水量 | kg/h | 1000kg/h |
| 18 | 进水口径 | / | DN15～DN20 |
| 19 | 燃气口径 | / | DN50 |
| 20 | 蒸汽口径 | / | DN40 |
| 21 | 防护等级 | / | IP24（外壳） |

附件2、

| 2.0m³/h纯水机技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 预处理规格 | φ400*1650*3套 | FRP材质 |
| 2 | 石英砂填充量 | 200kg |  |
| 3 | 活性炭填充量 | 70kg |  |
| 4 | 树脂填充量 | 100kg |  |
| 5 | 精密滤器规格 | 30寸5芯*5μm |  |
| 6 | RO膜规格 | 4寸 8支 |  |
| 7 | 装机功率 | 4.4kw |  |
| 8 | 进水口管径 | UPVC DN32 |  |
| 9 | 出水口管件 | UPVC DN25 |  |
| 10 | 工作电压 | 380V/50Hz |  |
| 11 | 进水压力 | ≥0.25Mpa |  |
| 12 | 工作压力 | 0.8-1.0Mpa |  |
| 13 | 工作温度 | 10-25℃ |  |
| 14 | 机架尺寸 | 预处理：1700*500*1980 | 分体式 |
|  |  | 主 机：1500*700*1450 |  |

附件3、

低氮蒸汽热源机系统配置清单及报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮蒸汽热源机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2T纯水机 | 2.0m3/h | 台 | 1 |  |  | 配套 |
| 3 | 立式给水泵（一用一备） | Q:3m3/h；P：3KW；n:2900r/min；η：58% | 台 | 2 |  |  | 配套 |
| 4 | 远程压力表（一用一备） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 蒸汽止回阀 | DN50 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 压力变送器 |  | 只 | 1 |  |  | 配套 |
| 7 | 天然气压力调节阀 | DN50 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管路阀门及辅件 |  | 套 | 1 |  |  | 热源机房内 |
| 9 | 2台德克沃低氮蒸汽热源机维保 | TEC-1.0(T) | 项 | 1 |  |  | 2年内维保维修，如需更换配件按采购方与原供应商签订的合同配件清单价格收取。 |
| 10 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |  | 安装（材料和人工费）、调试等 |
| 12 | 旧锅炉拆除 |  | 项 | 1 |  |  | 旧锅炉拆除到吊装口外10米内、2台蒸汽热源机迁移及复位 |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |