- 四川省骨科医院高效过滤器采购及等离子体净化维保项目

- 初、中、高效过滤器报价清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 预估数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式初效过滤器 | 1、效率：G4； | 个 | 4 |  |  | 发 热 门 诊 |
|  |  | 2、外框：铝型材； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：无纺布； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：690*618*46； |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、清洗：1次/月；更换：1次/3个月。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 板式中效过滤器 | 1、效率：F6； | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：铝型材； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：无纺布； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：690*618*46； |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、清洗：1次/月；更换：1次/3个月。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 板式高效过滤器1 | 1、效率：H13； | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：铝型材； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：610*610*70； |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、更换：1次/4个月。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高效过滤器2 | 1、效率：H13； | 个 | 8 |  |  | 核 酸 采 样 亭 |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：570*460*69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、更换：1次/3个月。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高效过滤器3 | 1、效率：H13； | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：350*300*69； |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、更换：1次/3个月。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高效过滤器4 | 1、效率：H13； | 个 | 8 |  |  | 手 术 室 |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：1020*560*70 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高效过滤器5 | 1、效率：H13； | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：920*446*70 |  |  |  |  |  |
| 6 | 高效过滤器5 | 1、效率：H13； | 个 | 16 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：850*500*70 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高效过滤器6 | 1、效率：H13； | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：620*440*70 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高效过滤器7 | 1、效率：H13； | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：1020*640*70 |  |  |  |  |  |
| 9 | 高效过滤器8 | 1、效率：H13； | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2、外框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：420*440*70 |  |  |  |  |  |
| 10 | 高效过滤器9 | 1、效率：H13； | 个 | 4 |  |  | 辅 助 用 房 |
|  |  | 2、边框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：484*484*150 |  |  |  |  |  |
| 11 | 高效过滤器10 | 1、效率：H13； | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 2、边框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：320*320*220 |  |  |  |  |  |
| 12 | 高效过滤器11 | 1、效率：H14； | 个 | 7 |  |  |  |
|  |  | 2、边框：镀锌板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤料：超细玻璃纤维纸； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：320*320*150 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 150 |  |  |  |

说明：（1）以上单价报价包含过滤器的所有费用（包括但不限于：运输费、拆卸费、安装费、搬运费、差旅费、过滤器检漏、洁净度自检费、税金等所有费用）。

- （2）本项预算金额为人民币13万元，合同执行期间，单价不变，数量以实际发生额为准（供应商不得以实际发生数量与预估数量差异向采购方主张任何责任），当合同金额达到预算金额时，本项合同终止。

- （3）为了满足医院通风系统消防需要，所有过滤器均需要通过 UL900防火认证，并提供相应的证明文件复印件；

- （4）以上产品均须提供须检测合格报告复印件。

- 二、第二手术室等离子体净化消毒器维保

- 1、第二手术室等离子体净化消毒器维保报价清单

| 序号 | 产品名称 | 维保频次 | 单位 | 预估数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 等离子体净化消毒器（新风系统） | 3个/次/月 | 个 | 36 |  |  | 更换机芯 |
| 14 | 等离子体净化消毒器（手术室、辅助区） | 14个/次/3个月 | 个 | 56 |  |  | 更换机芯 |
|  | 合计 |  |  | 92 |  |  |  |

说明：（1）以上价格中已包含机芯的保养、维护、安装和税金等其他所有费用。

（2）本项预算金额为人民币2.4万元/年（含维修配件，下同），合同期三年。合同执行期间，单价不变，数量以实际发生额为准（供应商不得以实际发生数量与预估数量差异向采购方主张任何责任）。当合同金额达到年度预算金额时，该年度本项合同终止。

- 2、第二手术室等离子体净化消毒器维修配件报价

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤网（含框） | 个 | 1 | 220.00 |  |
| 2 | 红外遥控器 | 个 | 1 | 66.00 |  |
| 3 | 主控板 | 块 | 1 | 3960.00 |  |
| 4 | 显示灯板 | 块 | 1 | 1980.00 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 个 | 1 | 396.00 |  |
| 6 | PM2.5传感器 | 个 | 1 | 1056.00 |  |

说明：（1）以上价格为含税价。

（2）报价时按整体下浮率报价。