## 封面
正/副 本
报价产品清单
采购项目名称：
采购文件编号：
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（负责人）或其代理人（签字或者加盖个人名章）：
日 期： 年 月 日

## 传递窗制作清单
传递窗制作清单
用途 | 序号 | 位号 | 房间名称 | 货物名称/标的名称 | 外形尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 样式图 | 方式 | 技术说明
提取室1楼 | 1 |  | 6407清外包装间，内包材暂存间 | 洁净传递窗 | 850*720*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 2 |  | 6406中间站，产品外包装室 | 洁净传递窗 | 890*720*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 3 |  | 6408 D级工艺洁净走廊、普通区 | 废弃物传递窗 | 900*900*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
提取室2楼 | 4 |  | 7505中间站，产品外包装室 | 洁净传递窗 | 890*720*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 5 |  | 7506 清外包装间，内包材暂存间 | 洁净传递窗 | 850*720*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 6 |  | 7507 D级工艺洁净走廊、普通区 | 废弃物传递窗 | 900*900*830 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，不带自净。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏； 3、控制为微电脑钩子锁； 4、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 5、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
制剂大楼1楼 | 7 |  | 取样室（D级），外清室 | A洁净传递窗 | 750*750*1000 | 台 | 1 |  | 传器皿，高位安装，带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 8 |  | 取样室（D级），穿洁衣手消气锁间 | B洁净传递窗 | 750*750*1000 | 台 | 1 |  | 传器皿，高位安装，带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 5、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
制剂大楼2楼 | 9 | 生产部分辅助区 | 2101女更鞋脱衣洗手间 | 洁净服传递窗 | 700*570*1000 | 台 | 1 |  | 传衣，高位安装，带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 10 |  | 2103男更鞋脱衣洗手间 | 洁净服传递窗 | 700*570*1000 | 台 | 1 |  | 传衣，高位安装，带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 11 |  | 2107 D级工艺洁净走廊与普通走廊（干净浸膏桶传出间） | 废弃物传递窗 | 900*900*830 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，不带自净。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏； 3、控制为微电脑钩子锁； 4、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 5、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
制剂大楼3楼 | 12 | 外用制剂生产Ⅰ区 | 3501女更鞋脱衣洗手间 | 洁净服传递窗 | 700*570*1000 | 台 | 1 |  | 传衣，高位安装，带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 13 |  | 3503男更鞋脱衣洗手间 | 洁净服传递窗 | 700*570*1000 | 台 | 1 |  | 传衣，高位安装，带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 14 |  | 3102 D级工艺洁净走廊、普通区 | 废弃物传递窗 | 890*720*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 15 |  | 3507干净浸膏桶传出间 | 废弃物传递窗 | 900*900*1200 | 台 | 1 |  | 传桶，落地式安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、落地安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
制剂大楼4楼 | 16 |  | 检品传递室，检品接受室 | 检品传递窗 | 700*570*630 | 台 | 1 |  | 传器皿，高位安装，不带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏； 3、控制为微电脑钩子锁； 4、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 5、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 17 |  | 5120阳性对照室，培养室 | 检品传递窗 | 740*570*1000 | 台 | 1 |  | 传器皿，传进，高位安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 18 |  | 5119废弃物暂存间，阳性对照室 | 废弃物传递窗 | 750*750*630 | 台 | 1 |  | 传器皿，传出，高位安装，不带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏； 3、控制为微电脑钩子锁； 4、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 5、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 19 |  | 5123更鞋脱外衣普通走道 | 废弃物传递窗 | 750*750*630 | 台 | 1 |  | 传器皿，传出，高位安装，不带自净功能 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏； 3、控制为微电脑钩子锁； 4、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 5、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 20 |  | 5124微生物限度室，培养室 | 检品传递窗 | 700*570*1000 | 台 | 1 |  | 传器皿，传进，高位安装，带自净功能。 | 1、材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm,隔板厚1.2mm; 2、箱体内四角带圆弧，满焊打磨处理，门为双层钢化玻璃，配电子互锁2套，内部配照明及紫外线灭菌灯各1盏，配液槽高效过滤器及净化风机各一套； 3、控制器为220V，触摸式按键控制，可设置运行； 4、配快接DOP检测口及压差表； 5、高位安装于墙体内，缝隙采用优质玻璃胶打胶处理； 6、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。
| 21 |  |  | 双层互锁电动传递窗 | 900*700*2000 | 台 | 1 |  |  | 1、材质为SUS304不锈钢板制作，外板厚度为1.5，内板厚1.2mm； 2、窗门玻璃采用安全5mm钢化玻璃，安全且不老化，轻触式开关设计，操作简单方便； 3、带防夹手功能，在升级过程中碰到障碍物自动反方向而行； 4、配互锁功能，当任意一侧窗门开户时另一侧门自动锁定，按下语音按键铃响后两侧可相互对讲； 5、内置杀菌紫外线灯，有效防止传递物品的二次污染，有效隔断室内外空气流通； 6、底座双侧带脚踏控制器，可代替手控制升降，柜门对开门设计，各侧则会轩插销锁定，可做储物柜或临时通道； 7、表面打磨抛光，焊缝整齐，外形美观。