**附件1：**

**消防联动系统控制器成套设备配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单 | 计划数量 | 技术参数 |
| 1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1台 | 立柜式，仅含1台立柜，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数约3200个,含打印机，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制盘。含控制器备电，含火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。 |
| 2 | 智能电源盘（立柜用） | 3台 | 柜式插盘结构，DC24V/8A输出，含2节24AH/12V电池备电，标准柜式1U结构。（5000H/9000H立柜用） |
| 3 | 直接控制盘 | 6台 | 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制点，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触点输入方式，须另购终端器搭配使用；仅适用于火灾报警控制器/消防联动控制器。含直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。 |
| 4 | 总线制操作盘 | 1台 | 插盘结构，含128个手动控制点，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；仅适用于火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式4U结构。含总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。 |
| 5 | 消防电话主机 | 1台 | 标准2U柜式结构，工作电压DC24V，每套消防电话系统可以带约100个型消防电话分机及消防电话插孔接口，配套1台消防电话主机。该报价单的产品名称与自愿性3C电话系统的名称一致，认证标签贴在电话控制器上。 |
| 6 | 消防电话分机 | 15部 | 编码型固定式分机当发生紧急情况时，摘下电话 手柄呼叫消防电话总机。 |
| 7 | 消防应急广播设备 | 1台 | A5立柜式安装，每台标配应急广播控制器1台；可按工程实际需求最多配套15台功率放大器，且最多不超过6400W，不含A5标准机柜。该报价单的产品名称与自愿性3C广播系统的名称一致，认证标签贴在GST-GBFB-200A/MP3的广播控制器上。 |
| 8 | 广播功率放大器 | 5台 | 配套功率放大器，功率300W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。 |
| 9 | 消防控制室图形显示装置 | 1套 | 非触摸屏。本装置含一台A5立柜、17寸一体化图形显示装置、 Linux操作系统。含消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统。含鼠标键盘；内置1个USB接口，1个TCP/IP接口；单系统含1个422接口，可连接1个控制器。 |
| 10 | 智能液位显示控制仪 | 2套 | 量程范围0-100米，温度范围-20-80℃，工作电压15-30VDC，防护等级IP65。 |
| 11 | 电线等辅材 | 1批 | 满足本次采购标的全使用周期所需的辅材及其他材料（包括但不限于上表） |

**附件2：**

**意见反馈表**

|  |
| --- |
| 1、本项目“**调研内容**”表达是否清晰明了？内容是否完善？若有不清楚或不完善，请补充。 |
| 2、本项目“**适用标准**——GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范、GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范、DB11/ 1706-2019建筑防火设计规范”等设置是否准确？请补充本项目适用标准。 |
| 3、拟为本项目配备的**人员及资质**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 岗位 | 人员证书 | | 举例 | 技术负责人 | 机电工程专业二级或以上职称 | | 举例 | 消防设施操作员 |  | | 1 |  |  | | 2 |  |  | | ... |  |  | |
| 4、您对本项目有什么**建议**？（可附页） |

**附件3：**

**调研报价表及易损配件清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的 | 规格型号  （请填报） | 单位 | 采购数量 | 调研报价  （请填报） | 安装工期  （请填报） | 质保期  （请填报） |
| 消防联动系统控制器设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 易损配件名称  （请填报） | 规格型号  （请填报） | 单价价格  （请填报） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：请于调研现场踏勘后填报拟投标产品信息及报价，如表格不全请增行列示。

**附件4：**

**2022年1月1日至今类似项目业绩统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同名称** | **采购单位** | **合同起止日期** | **合同金额（万元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |